załącznik nr 1

część 5b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z MONTAŻEM

Producent : ……………………………………………………..............................................

Nazwa handlowa : ……………………………………………..............................................

Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017

Zakres prac związany z wymianą rozdzielnicy głównej:

- inwentaryzacja kabli

- demontaż istniejącej rozdzielnicy

- demontaż istniejących podrozdzielnic

- dostawa i montaż nowej rozdzielnicy głównej

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej

- remont pomieszczenia

W celu zapewniania prawidłowej współpracy z rozdzielnicą główna RGNN-2 oraz agregatem należy zastosować analogiczne rozwiązania w zakresie SZR i mierników parametrów sieci.

Wymagane parametry nowej rozdzielnicy :

- zasilanie dwustronne sieć-agregat poprzez wyłączniki kompaktowe wyposażone na napędy silnikowe oraz blokady mechaniczne, wyłącznie p.poż i automatykę SZR

- automatyka SZR zrealizowana na bazie automatu PPBZ21WYGE wraz z UPS-em

- prąd znamionowy rozdzielnicy 630A

- ochrona przepięciowa B+C TNS 100kA

- miernik parametrów sieci typu MGF3900 wraz modułem komunikacyjnym

- zasilanie poszczególnych WLZ zrealizowane poprzez zabezpieczanie rozłącznikami listwowymi w systemie 185 mm z możliwością opomiarowania każdego obwodu z osobna

Wymagania stawiane obudowom:

•	Profile ramy z 7-krotnie zwijanej blachy spawanej laserowo

•	Materiał ramy: stal o grubości  1,75 mm.

• Płyta montażowa: stal ocynkowana o grubości 2,7 mm.

• Rama: szwy spawane, profil 25 mm z układem otworów zgodnie z norma DIN 43660, zintegrowany cokół.

• Drzwi: w jednodrzwiowych obudowach posiadają zawiasy umożliwiające wykorzystanie ich, jako lewe lub prawe.

• Panel tylny (plecy): montowany na śruby M6 torx. Możliwość montażu drzwi tylnych.

• Płyta dachowa: wymienna.

• Blokada: 4-punktowy zamek z uchwytem obrotowym i 5 mm zamkiem dwubitowym.

• Wykończenie: struktura malowania proszkowo RAL 7035 - jasnoszary.

• Stopień ochrony: IP56 (zgodne z NEMA 4x, 12 i 13).

• Odporność na uderzenia: IK10.

Termin realizacji zamówienia: wymiana i dostarczenie wraz z montażem do 18.12.2017 r.